В I квартале 2018 года теплоснабжение производилось согласно утвержденного температурного графика 95-70 оС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Среднемесячная температура наружного воздуха, оС | Температура прямой, оСфакт/по графику | Температура обратки, оС факт/по графику |
| Январь | -20 | 81/80 | 64/60 |
| Февраль | -13 | 74/71 | 60/55 |
| Март | -5 | 67/60 | 55/48 |

Показатели тепловой энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Среднечасовая мощность, Гкал/ч |
| Январь | 18 357  | 24,7 |
| Февраль | 14 638  | 21,8 |
| Март | 10 760  | 14,5 |

Примечание: Разрыв в 35 Гкал/час обусловлен отсутствием потребителей тепловой энергии.